## 汇总表
汇总表
序号 | 名称 | 含税金额 | 备注
1 | 装饰系统
2 | 暖通系统
3 | 给排水系统
4 | 强电系统
5 | 家具系统
6 | 供气系统
合计

## 装饰系统
装饰系统
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 含税单价 | 小计 | 备注/品牌
一 | 顶
1 | 50mm厚手工单玻镁岩棉彩钢板(顶面) | 岩棉容重100G/㎥ 钢板厚度0.476(含配件：中字铝、地槽铝、内圆弧、外圆弧等) | ㎡ | 113.9
2 | 彩钢板安装费 |  | ㎡ | 113.9
3 | 吊顶区域窗帘盒 | 窗帘盒高度从吊顶标高至结构楼板 15厚木工板基层 刷防火涂料 9.5厚石膏板饰面 | M | 3.6
二 | 墙
1 | 50mm厚手工单玻镁岩棉彩钢板(墙面) | 岩棉容重100G/㎥ 钢板厚度0.476(含配件：中字铝、地槽铝、内圆弧、外圆弧等) | ㎡ | 96.57
2 | 彩钢板安装费 |  | ㎡ | 96.57
3 | 安全门 | 含门套、五金、不锈钢合页、不锈钢门吸 执手锁 尺寸：1200*2100mm | 套 | 1
三 | 拆除
1 | 原PVC地坪修复 | 含垃圾清运 | 项 | 1
2 | 原彩钢板墙体拆除 | 含垃圾清运 | ㎡ | 192.45
3 | 原彩钢板天花拆除 | 含垃圾清运 | ㎡ | 113.9
合计 | [5 empty] | 0

## 暖通系统
暖通系统
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 含税单价 | 小计 | 备注/品牌
（一） | 多联机空调系统
1 | 多联机室外机 | 制冷量：21KW，制热量:22KW 预估耗电量:6KW（380V) | 台 | 1 |  |  | 大金
2 | 天花板嵌入式(环绕气流) | VRF-S28 制冷量:2.8KW，制热量：3.2KW 预估耗电量：55W | 台 | 1 |  |  | 大金
3 | 天花板嵌入式(环绕气流) | VRF-S56 制冷量:5.6KW，制热量：6.3KW,风量：960m³/h 预估耗电量：75W | 台 | 1 |  |  | 大金
4 | 天花板嵌入式(环绕气流) | VRF-S125 制冷量:12.5KW，制热量：14KW,风量：1800m³/h 预估耗电量：190W | 台 | 1 |  |  | 大金
5 | 冷媒管 | 紫铜管 | 米 | 78
6 | 分歧管 | 紫铜管 | 个 | 2
7 | 冷媒管保温 | ①名称：保温管材 ②规格：30mm厚 ③材质：铝箔面闭孔发泡橡塑板材，难燃B1级 ④保护层：保温缠绕带 | 米 | 78
8 | 冷凝水管 | ①公称直径：DN32 ②材质：PVC-U ③连接方式：承插连接 | 米 | 21
9 | 冷凝水管件 |  | 项 | 1
10 | 冷凝水管保温 | ①名称：水管保温管材 ②管道公称直径：DN32，根据管道直径配置保温管材 ③规格：20mm ④材质：铝箔面闭孔发泡橡塑保温管材，难燃B1级 | 米 | 21
11 | 冷媒充注量 | R410A | 项 | 1
12 | 设备基础 |  | 个 | 1
13 | 设备减震装置 |  | 套 | 1
14 | 支吊架 | 含通丝、角铁、槽钢等 | 项 | 1
15 | 密封材料及五金小件等辅材 |  | 项 | 1
16 | 多联机室外机安装费 |  | 台 | 1
17 | 多联机室内机安装费 |  | 台 | 2
18 | 调试费 |  | 项 | 1
（二） | 净化空调系统
1 | 直膨式室内型净化型空调机组 | 粗中效过滤段：G4+F8 直膨段：制冷量16 kw，制热量147 kw 电再热段：再热量8kw/380V 电加湿量：3kg/h 电加湿功率：1.5kw/380V 风机段：送风量3400CMH，新风量400CMH，回风量3000CMH,机外静压1000Pa 风机功率:5.5kw/380V（电机变频） 需含全套控制 | 套 | 1
2 | 轴流风机 | 风机段：风量250CMH，机外静压200Pa 风机功率:0.28kw/380V | 台 | 1
3 | 矩形风管 | ①名称：风管板材 ②规格：0.5mm ③材质：镀锌钢板 ④连接方式：法兰连接 | ㎡ | 38
4 | 矩形风管 | ①名称：风管板材 ②规格：0.6mm ③材质：镀锌钢板 ④连接方式：法兰连接 | ㎡ | 15
5 | 风管保温 | ①名称：风管保温板材 ②规格：30mm厚 ③材质：铝箔面闭孔发泡橡塑板材，难燃B1级 | ㎡ | 53
6 | 止回阀 | ①名称：方形止回阀 ②规格：400×400 ③材质：镀锌钢板 ④连接方式：法兰连接 | 个 | 1
7 | 排风电动风阀（开关型） | ①执行器：电源220V,行程时间≤150s，扭矩5Nm ②阀门尺寸：200×200 ③阀门材质：镀锌钢板 ④连接方式：法兰连接 | 套 | 1
8 | 手动风量调节阀 | ①名称：对开式多叶调节阀，齿轮传动 ②规格：200×200 ③材质：镀锌钢板 ④连接方式：法兰连接 | 个 | 4
9 | 手动风量调节阀 | ①名称：对开式多叶调节阀，齿轮传动 ②规格：250×250 ③材质：镀锌钢板 ④连接方式：法兰连接 | 个 | 5
10 | 手动风量调节阀 | ①名称：对开式多叶调节阀，齿轮传动 ②规格：320×250 ③材质：镀锌钢板 ④连接方式：法兰连接 | 个 | 6
11 | 排风口 | ①名称：单层百叶风口 ②规格：300×300 ③材质：铝合金，并含有配套静压箱 | 台 | 8
12 | 排风口 | ①名称：单层百叶风口 ②规格：400×300 ③材质：铝合金，并含有配套静压箱 | 台 | 2
13 | 排风口 | ①名称：单层百叶风口 ②规格：300×200 ③材质：铝合金，并含有配套静压箱 | 台 | 1
14 | 高效送风口 | ①名称：高效送风口 ②规格：额定处理风量500m³/h ③过滤等级：H14 ④备注：带DOP检测孔及压差检测孔，液槽密封 | 台 | 1
15 | 高效送风口 | ①名称：高效送风口 ②规格：额定处理风量1500m³/h ③过滤等级：H14 ④备注：带DOP检测孔及压差检测孔，液槽密封 | 台 | 4
16 | 防雨百叶风口 | ①名称：防雨百叶风口 ②规格：300×300 ③材质：铝合金 | 台 | 1
17 | 冷媒管 | 紫铜管 | 米 | 82
18 | 冷媒管保温 | ①名称：保温管材 ②规格：30mm厚 ③材质：铝箔面闭孔发泡橡塑板材，难燃B1级 ④保护层：保温缠绕带 | 米 | 82
19 | 冷凝水管 | ①公称直径：DN50 ②材质：PVC-U ③连接方式：承插连接 | 米 | 3
20 | 冷凝水管件 |  | 项 | 1
21 | 冷凝水管保温 | ①名称：水管保温管材 ②管道公称直径：DN32，根据管道直径配置保温管材 ③规格：20mm ④材质：铝箔面闭孔发泡橡塑保温管材，难燃B1级 | 米 | 3
22 | 房间机械式压差表 | 量程：-50Pa~50Pa | 台 | 2
23 | 设备基础 |  | 个 | 2
24 | 风管穿楼板或外墙防水修复 | ①楼板或墙体开洞 ②防水套管 ③洞口修复 | 个 | 2
25 | 设备减震装置 |  | 套 | 2
26 | 支吊架 | 含通丝、角铁、槽钢等 | 项 | 1
27 | 密封材料及五金小件等辅材 |  | 项 | 1
28 | 措施项目费 | 安全文明施工、二次搬运、脚手架工程、施工机具使用等 | 项 | 1
29 | 冷媒充注量 | R410A | 项 | 1
30 | 安装费 |  | 项 | 1
31 | 调试费 |  | 项 | 1
合计 | [5 empty] | 0

## 给排水系统
给排水系统
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 含税单价 | 小计 | 备注/品牌
（一） | 给水系统
1 | 给水管 | ①规格：DN15，De20×2.0 ②材质：PP-R ③连接方式：热熔承插连接 | 米 | 12
2 | 给水管 | ①规格：DN20，De25×2.3 ②材质：PP-R ③连接方式：热熔承插连接 | 米 | 1
4 | 给水管件 | ①管件：弯头、三通、异径、直通等 ②材质：PP-R ③连接方式：热熔承插连接 | 项 | 1
5 | 水管橡塑保温 | ①名称：水管保温管材 ②管道公称直径：DN15，根据管道直径配置保温管材 ③规格：20mm ④材质：铝箔面闭孔发泡橡塑保温管材，难燃B1级 | 米 | 12
6 | 水管橡塑保温 | ①名称：水管保温管材 ②管道公称直径：DN20，根据管道直径配置保温管材 ③规格：20mm ④材质：铝箔面闭孔发泡橡塑保温管材，难燃B1级 | 米 | 1
8 | 截止阀 | ①公称直径：DN20 ②公称压力：1.6MPa ③工作介质：水 ④工作温度：0~100℃ ⑤材质：黄铜 ⑥连接方式：螺纹连接 | 个 | 1
9 | 三角阀门 | ①公称直径：DN15 ②公称压力：1.6MPa ③工作介质：水 ④工作温度：0~100℃ ⑤材质：不锈钢 ⑥连接方式：螺纹连接 | 个 | 2
10 | 支吊架 | 含通丝、角铁、槽钢等 | 项 | 1
11 | 密封材料及五金小件等辅材 | 专用胶水、刷子、等 | 项 | 1
12 | 措施项目费 | 安全文明施工、二次搬运、脚手架工程、施工机具使用等 | 项 | 1
13 | 安装调试费 |  | 项 | 1
（一） | 排水系统
1 | 排水管 | ①规格：DN50，De56×3.0 ②材质：HDPE ③连接方式：热熔承插连接 | 米 | 14
2 | 排水管件 | ①管件：弯头、三通、异径、直通等 ②材质：HDPE ③连接方式：热熔承插连接 | 项 | 1
3 | 楼板开孔 | ①规格：HDPE管道外径为De50~De160 ②工作内容：水钻开孔、封堵等 | 个 | 2
4 | 支吊架 | 含通丝、角铁、槽钢等 | 项 | 1
5 | 密封材料及五金小件等辅材 | 专用胶水、刷子、等 | 项 | 1
6 | 安装调试费 |  | 项 | 1
合计 | [5 empty] | 0

## 强电系统
强电系统
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 含税单价 | 小计 | 备注/品牌
1 | 安全型组合插座 | 1.名称： 安全型组合插座 2.材质： PC 3.规格： 86型 250V 10A 4.工作内容：本体安装、调试 5.安装方式： 墙面暗装,随家具安装 6.参考品牌： | 个 | 74
2 | 单相16A插座（安全型） | 1.名称： 单相16A插座（安全型） 2.材质： PC 3.规格： 86型 250V 16A 4.工作内容：本体安装、调试 5.安装方式： 墙面暗装 6.参考品牌： | 个 | 8
3 | 86型接线盒 | 1.名称： 86型接线盒 2.材质： PC 3.规格： 86型 4.工作内容：本体安装、调试 5.安装方式： 墙面暗装 6.参考品牌： | 个 | 120
4 | 单联单控暗开关 | 1.名称：单联单控开关 2.材质： PC 3.规格： 86型 4.工作内容：本体安装 5.安装方式：离地1.3米暗装 6.参考品牌： | 个 | 2
5 | 双联单控暗开关 | 1.名称：双联单控开关 2.材质： PC 3.规格： 86型 4.工作内容：本体安装 5.安装方式：离地1.3米暗装 6.参考品牌： | 个 | 2
6 | 三联单控暗开关 | 1.名称：三联单控开关 2.材质： PC 3.规格： 86型 4.工作内容：本体安装 5.安装方式：离地1.3米暗装 6.参考品牌： | 个 | 2
7 | LED黄光灯 | 1.名称:LED黄光灯 2.规格：LED 2*20W 3.尺寸: 300*1200 4.工作内容：灯头盒与灯具间的金属软管安装及管内穿线、成套灯具安装及接线 5.安装形式:吸顶安装。 6.品牌： | 套 | 1
8 | 紫外灭菌定时开关 | 1.名称：紫外灭菌定时开关 2.材质： PC 3.规格： 86型,带警示标志 5.安装方式：离地1.3米暗装 6.参考品牌： | 个 | 1
9 | LED洁净平板灯 | 1.名称:LED洁净平板灯 2.规格：LED 2*20W 3.尺寸: 300*1200 4.工作内容：灯头盒与灯具间的金属软管安装及管内穿线、成套灯具安装及接线 5.安装形式:吸顶安装。 6.品牌： | 套 | 18
10 | LED洁净平板灯(带蓄电池) | 1.名称:LED洁净平板灯(带蓄电池) 2.规格：LED 2*20W(带蓄电池，持续30min) 3.尺寸: 300*1200 4.工作内容：灯头盒与灯具间的金属软管安装及管内穿线、成套灯具安装及接线 5.安装形式:吸顶安装。 6.品牌： | 套 | 1
11 | LED洁净平板灯(带蓄电池) | 1.名称:LED洁净平板灯(带蓄电池) 2.规格：LED 2*15W(带蓄电池，持续30min) 3.尺寸: 300*600 4.工作内容：灯头盒与灯具间的金属软管安装及管内穿线、成套灯具安装及接线 5.安装形式:吸顶安装。 6.品牌： | 套 | 1
12 | 紫外灭菌灯 | 1.名称:紫外灭菌灯 2.规格：1*30W 3.尺寸: 4.工作内容：灯头盒与灯具间的金属软管安装及管内穿线、成套灯具安装及接线 5.安装形式:内嵌安装。 6.品牌： | 套 | 1
13 | 紫外灭菌灯 | 1.名称:紫外灭菌灯 2.规格：1*40W 3.尺寸: 4.工作内容：灯头盒与灯具间的金属软管安装及管内穿线、成套灯具安装及接线 5.安装形式:内嵌安装。 6.品牌： | 套 | 2
14 | 消毒警示灯 | 1.名称:消毒警示灯 2.规格： 3.尺寸: 4.工作内容：灯头盒与灯具间的金属软管安装及管内穿线、灯具安装及接线 5.安装形式:壁装。 6.品牌： | 套 | 1
15 | 配电箱 | 1.名称：设备配电箱5AL1 2.规格：含电气元器件，具体详见相关系统图。 3.工作内容：箱体内部接线，进出线电缆挂牌，内盖板贴明确的回路图纸，基础槽钢制作安装、防腐处理等 4.安装方式 ：挂墙暗装。 | 套 | 1
16 | 配电柜 | 1.名称：动力配电箱5AT1 2.材质：Q235冷轧钢板,表面处理喷塑（箱体采用1.5mm，门均采用2.0mm） 3.技术参数：主要电器原件采用施耐施耐德标准型或施耐德万高；具体详见相关系统图 4.工作内容：卸车就位、本体安装、基础型钢制作安装、铁构件制作安装、接地 5.安装方式 ：落地暗装。 6.品牌： | 套 | 1
17 | 隔离检修开关箱 | 1.名称：隔离检修开关箱 2.规格：含箱体，隔离开关 3.工作内容：箱体内部接线 4.安装方式 ：设备旁安装 | 套 | 2
18 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌JDG管 3.规格：Φ20 4.配置形式：明配、暗配、吊顶内等综合考虑 5.工作内容：接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装、包含支吊架制作安装、除锈刷油、防火封堵、接地 | m | 470
19 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌JDG管 3.规格：Φ25 4.配置形式：明配、暗配、吊顶内等综合考虑 5.工作内容：接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装、包含支吊架制作安装、除锈刷油、防火封堵、接地 | m | 11
20 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌JDG管 3.规格：Φ32 4.配置形式：明配、暗配、吊顶内等综合考虑 5.工作内容：接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装、包含支吊架制作安装、除锈刷油、防火封堵、接地 | m | 45
21 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：镀锌JDG管 3.规格：Φ50 4.配置形式：明配、暗配、吊顶内等综合考虑 5.工作内容：接线盒（箱）、灯头盒、开关盒、插座盒安装、包含支吊架制作安装、除锈刷油、防火封堵、接地 | m | 3
22 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管SC管 3.规格：Φ50 4.配置形式：明配、暗配、吊顶内等综合考虑 5.工作内容：防爆间、包含支吊架制作安装、除锈刷油、防火封堵、 | m | 60
23 | 配线 | 1.名称： 阻燃聚氯乙烯绝缘铜芯电线 2.材质： 铜芯2.5mm² 3.规格： ZR-BV-0.75-2.5mm2 4.工作内容： 穿线、编号、焊接包头 5.安装方式： 桥架、穿管、直埋综合 6.配线部位：墙面、地面、吊顶、天棚综合 7.参考品牌： | m | 650
24 | 配线 | 1.名称： 阻燃聚氯乙烯绝缘铜芯电线 2.材质： 铜芯4mm² 3.规格： ZR-BV-0.75-4mm2 4.工作内容： 穿线、编号、焊接包头 5.安装方式： 桥架、穿管、直埋综合 6.配线部位：墙面、地面、吊顶、天棚综合 7.参考品牌： | m | 1280
25 | 电力电缆 | 1.名称： 阻燃聚乙烯绝缘铜芯电缆 2.材质：铜芯 3.规格: ZR-YJV-0.6/1-4x1.5mm2 4.工作内容: 穿线、编号、焊接包头、电缆敷设，揭（盖）盖板，挂标牌，电缆调试 5.安装方式 桥架、穿管、直埋综合 6.配线部位：墙面、地面、吊顶、天棚综合 7.参考品牌： | m | 3
26 | 电力电缆 | 1.名称： 阻燃聚乙烯绝缘铜芯电缆 2.材质：铜芯 3.规格: ZR-YJV-0.6/1-4x2.5+E2.5mm2 4.工作内容: 穿线、编号、焊接包头、电缆敷设，揭（盖）盖板，挂标牌，电缆调试 5.安装方式 桥架、穿管、直埋综合 6.配线部位：墙面、地面、吊顶、天棚综合 7.参考品牌： | m | 10
27 | 电力电缆 | 1.名称： 阻燃聚乙烯绝缘铜芯电缆 2.材质：铜芯 3.规格: ZR-YJV-0.6/1-4x4mm2 4.工作内容: 穿线、编号、焊接包头、电缆敷设，揭（盖）盖板，挂标牌，电缆调试 5.安装方式 桥架、穿管、直埋综合 6.配线部位：墙面、地面、吊顶、天棚综合 7.参考品牌： | m | 3
28 | 电力电缆 | 1.名称： 阻燃聚乙烯绝缘铜芯电缆 2.材质：铜芯 3.规格: ZR-YJV-0.6/1-4x4+E4mm2 4.工作内容: 穿线、编号、焊接包头、电缆敷设，揭（盖）盖板，挂标牌，电缆调试 5.安装方式 桥架、穿管、直埋综合 6.配线部位：墙面、地面、吊顶、天棚综合 7.参考品牌： | m | 50
29 | 电力电缆 | 1.名称： 阻燃聚乙烯绝缘铜芯电缆 2.材质：铜芯 3.规格: ZR-YJV-0.6/1-4x16+E16mm2 4.工作内容: 穿线、编号、焊接包头、电缆敷设，揭（盖）盖板，挂标牌，电缆调试 5.安装方式 桥架、穿管、直埋综合 6.配线部位：墙面、地面、吊顶、天棚综合 7.参考品牌： | m | 70
30 | 电力电缆 | 1.名称： 阻燃聚乙烯绝缘铜芯电缆 2.材质：铜芯 3.规格: ZR-YJV-0.6/1-4x25+E16mm2 4.工作内容: 穿线、编号、焊接包头、电缆敷设，揭（盖）盖板，挂标牌，电缆调试 5.安装方式 桥架、穿管、直埋综合 6.配线部位：墙面、地面、吊顶、天棚综合 7.参考品牌： | m | 12
31 | 电力电缆头 | 1.名称： 电力电缆头 2.材质 : 3.规格: 16mm2及以下电缆头 4.工作内容: 户内干包式电力电缆头制作、安装 | 个 | 8
32 | 电力电缆头 | 1.名称： 电力电缆头 2.材质 : 3.规格: 25mm2及以下电缆头 4.工作内容: 户内干包式电力电缆头制作、安装 | 个 | 2
33 | 送电调试 |  | 项 | 1
34 | 检查接线 |  | 项 | 1
合计 | [5 empty] | 0

## 家具系统
家具系统
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 含税单价 | 小计 | 备注/品牌
生物实验室
1 | 中央台 | 4850*1500*850 | 米 | 4.85
2 | 试剂架 |  | 米 | 4.85
3 | 水槽 |  | 个 | 1
4 | 水龙头 |  | 个 | 1
5 | 滴水架 |  | 个 | 1
6 | 洗眼器 |  | 个 | 1
7 | 器皿柜 | 900*450*2000 | 个 | 1
8 | 插座 |  | 个 | 20
9 | 服务柱 |  | 根 | 1
10 | 边台 | 6265*750*850 | 米 | 6.265 |  |  | 利旧
11 | 边台 | 2620*750*850 | 米 | 2.62 |  |  | 利旧
试剂间&称量室
1 | 试剂柜 | 900*450*2000 | 个 | 3
2 | 天平台 |  | 个 | 1
3 | 边台（利旧） | 1900*750*850 | 米 | 1.9 |  |  | 利旧
4 | 插座 |  | 个 | 4
休息讨论区
1 | 办公桌 | 6人办公桌，含柜体，带屏风 | 套 | 1
2 | 办公椅 |  | 个 | 6
细胞房
1 | 更衣柜 | 900*450*2000 | 个 | 1 |  |  | 利旧
2 | 不锈钢洗手池 |  | 个 | 1
3 | 水龙头 |  | 个 | 1
4 | 插座 |  | 个 | 8
5 | 边台 | 2600*750*850 | 米 | 2.6 |  |  | 利旧
6 | 边台 | 1480*750*50 | 米 | 1.48 |  |  | 利旧
合计 | [5 empty] | 0

## 供气系统
供气系统
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 含税单价 | 小计 | 备注/品牌
1 | 半自动切换装置1*1 (CO2) | 材质：不锈钢，进口最大压力3000psi，出口压力150psi，进出气螺纹1/4〞NPT（F）,cv0.08，外漏<2X10-8 atm cc/sec He，应用温度-40℃~74℃，进气膜片阀，带排空膜片阀。 | PCS | 1
2 | 钢瓶架 | 不锈钢材质，带放倒链 | PCS | 2
3 | 钢瓶接头 | G5/8"/接头，跟进气体进行配置不同的接口，要求耐压：300bar,材质：316 | PCS | 2
4 | 高压软管 | 工作压力300bar，进口气螺纹1/4FNPT，材质:316La 长度;1M | PCS | 2
5 | NPT转接头 | 材质316-1/4" | PCS | 1
6 | 加热器 | SS316-1/4" | PCS | 2
7 | 球阀 | 进出气1/4"卡套 耐压：1000PSI | PCS | 4
8 | Tube 1/4" 不锈钢管道 | 材质316L 级别：BA | M | 21
9 | 焊接三通 | 材质316-1/4" 级别：BA 连接方式：焊接 | PCS | 1
10 | 二级减压器 | 母体螺纹：1/4”NPT(F)，内部结构易吹扫， 内设双层过滤网，出气压力可调：0-1Mpa | PCS | 1
11 | 减压器接头 | 材质316 | PCS | 2
12 | 终端转接 | 材质316 | PCS | 2
13 | 减压器固定面板 | 不锈钢镜面板 | PCS | 1
安装辅材部分
1 | 管夹 | 1/4" | 个 | 21
2 | 辅材 | C型钢，吊杆，支架，螺丝，螺栓等辅料 | 项 | 1
3 | 安装调试 |  | 项 | 1
合计 | [5 empty] | 0